## Tabelle1
THERMISCHER SCHUTZFAKTOR [SFk] von mehrschichtigen Konstuktionen gegen Wärmeeindringung.
Mit akkumulierten HALBWERTSZEITEN [HWZk] und HALBWERTSDICKEN [HWDk] sowie resultierenden
MINIMAL / MAXIMAL - SCHICHTGRENZ - TEMPERATUREN [θk] mit oder ohne Temperaturgefälle.
ERGÄNZENDE LINKS: Zur Thermischen Halbwertszeit |  |  | http://www.oekopriority.com/upload/download/sbz-003_1987_105_3_a_002_d.pdf
sowie: | http://apps.cellularglassengineering.com/de/programs/p20/
BERECHNUNGSTABELLE Das eingetragene Beispiel (gelbe Felder) kann überschrieben werden.
EINGABEN | [5 empty] | RESULTATE
MATERIALSCHICHT |  | ρ | c | λ | d | SFk | HWDk | θk_min [°C], wenn: | θk_min [°C], wenn: | θk_max
(von aussen nach innen; max. 8 Schichten) |  | [kg/m3] | [kJ/(kg·K)] | [W/(m·K)] | [mm] | [ - ] | [ - ] | θoe_min < θoi_quer | θoe_min ≥ θoi_quer | [°C]
Oberfläche aussen | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 60
Kalkputz |  | 1500 | 1.1 | 0.7 | 35 | 0.28 | 0.05 |  | 0.05 | 29.9311
| Schichtgrenze |  |  |  | 0.27796 | 1.38 | 0.46 | 0.34 | 7.13 | 50.01
FOAMGLAS - Platten |  | 100 | 0.8 | 0.04 | 120 | 3.14 | 3 |  | 3.05 | 25.7954
| Schichtgrenze |  |  |  | 2.8648 | 2.97 | 1.57 | 21.02 | 23.66 | 26.87
Ziegelstein / Backstein |  | 1000 | 0.9 | 0.45 | 250 | 147.3 | 0.55556 |  | 3.6056 | 25.0295
| Schichtgrenze |  |  |  | 144.1552 | 1748.19 | 10.77 | 24.85 | 25 | 25
Kalkputz |  | 1500 | 1.1 | 0.7 | 15 | 164.53 | 0.021429 |  | 3.627 | 25
| Schichtgrenze |  |  |  | 17.2318 | 2672.96 | 11.39 | 25 | 25 | 25
……………… |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 164.53 | 0 |  | 3.627 | 25
| Schichtgrenze |  |  |  | 0 | 2672.96 | 11.39 | 25 | 25 | 25
……………… |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 164.53 | 0 |  | 3.627 | 0
| Schichtgrenze |  |  |  | 0 | 2672.96 | 11.39 | 25 | 25 | 25
……………… |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 164.53 | 0 |  | 3.627 | 25
| Schichtgrenze |  |  |  | 0 | 2672.96 | 11.39 | 25 | 25 | 25
……………… |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 164.53 | 0 |  | 3.627 | 25
Oberfläche innen (Ergebnis ab der letzten Materialschicht) |  |  |  |  | 0 | 2672.96 | 11.39 | 25 | 25 | 25
[8 empty] | stationär von i nach e | gedämpft von e nach i | gedämpft von e nach i
Minimale Oberflächentemperatur aussen [θoe_min] |  |  | 0 | [°C] | HWZ | HWZk*** | d/λ |  | Σd/λ | θk_quer
(dunkelblau = verdeckte Hilfswerte)
Maximale Oberflächentemperatur aussen [θoe_max] |  |  | 60 | [°C]
|  |  | ***akkumulierte Halbwertszeiten [h], siehe: |  |  |  | http://www.oekopriority.com/upload/download/sbz-003_1987_105_3_a_002_d.zip
Mittlere Oberflächentemperatur innen [θoi_quer] |  |  | 25 | [°C] |  |  | beachte auch:1.443 ·HWZk = Auskühlkennzeit [zk] nach ÖNORM B8110
Bedingung: [θoe_max > θoi_quer]
August 2013 / Ba.; REVIDIERT September 2013
HINWEISE ZUR EINGABE
Die benötigten Kennwerte können der allgemeinen Materialtabelle entnommen werden und sind – von aussen/warm nach innen/kalt – in das Berechnungsschema zu übertragen und mit der jeweiligen Materialstärke [mm] zu versehen (gelbe Felder). Wärmeübergangswiderstände innen und aussen werden nicht berücksichtigt. Einzutragen sind auch die äusseren Temperaturextreme (auf der Oberfläche) sowie für den raumseitigen Mittelwert (auf der Oberfläche), falls die von der stationären Temperaturverteilung abweichenden Temperaturausschläge je nach Schichtlage interessieren.
ALLGEMEINE MATERIALTABELLE (AUSWAHL, RICHTWERTE)
KENNWERTE
MATERIALSCHICHT ρ c λ
[kg/m3] [kJ/(kg·K)] [W/(m·K)]
Äussere Überdeckungen, Umhüllungen, Luftschichten, etc.
Humus, Begrünung, feucht 1700 0.9 1.3
Erdschüttung, bindig, feucht 1800 0.9 2.3
Betonplatten, Zementestrich, Beton - Verbundsteine 2400 1.1 1.8
Sand / Kies / Splitt 2000 0.8 1.4
Asphalt – Tragschicht, Walzasphalt 2100 1.1 1.2
Erdreich - Perimeter (R_ideell, gem. EN ISO 13370) 2000 0.9 R_ideell
Ruhende Luftschicht (5 mm ≤ t ≤ 300 mm, gem. EN ISO 6946) 1.0 0.1 R = 0.15
Hinterlüftete Bekleidung (inkl. Hinterlüftung) variabel variabel 0.08
Konstruktionsmaterialien
Gasbetonstein 600 0.9 0.25
Kalksandstein 1500 0.9 0.80
Zementstein / Betonstein 2400 1.0 1.60
Tonziegel 1700 1.0 1.80
Ziegelstein / Backstein 1000 0.9 0.45
Naturholz (Fichte) 400 2.2 0.17
Stahlbeton 2500 1.1 2.10
Stahlblech verzinkt 7850 0.5 60.00
Aluminiumblech 2700 0.9 200.00
Kupferblech 8900 0.4 380.00
Dämmschichten
Extrudierter Polystyrol variabel 1.4 variabel
Expandierter Polystyrol variabel 1.4 variabel
PIR / PUR – Platten ohne Alu . Kaschierung variabel 1.4 variabel
PIR / PUR – Platten mit Alu . Kaschierung variabel 1.4 variabel
Schaumglasplatten variabel 0.8 variabel
Steinwolle variabel 0.6 variabel
Glaswolle variabel 0.6 variabel
Kork variabel 0.6 variabel
Innere Verkleidungen und Beläge
Gipskartonplatten 800 0.8 0.21
Holzspanplatten V20 roh 680 2.7 0.11
Sperrholzplatten V20 780 2.7 0.44
Gussasphalt 2300 1.1 0.70
Walzasphalt 2100 1.1 0.70
Zementestrich 2200 1.1 1.50
Kunststoff - Deckputz 1700 1.1 1.00
Kalkputz 1500 1.1 0.70
Zementputz 1700 1.1 0.87
Sperr – und Trennschichten, Kleber und Additive, etc
In der Regel ohne Einfluss - - -